## Import aus ABAS
Prüfbericht
Pumpentyp : | WILLY1003CS
Rev.Nr. : | 1000 |  |  | Seite | 1
Prüfer : |  |  |  | Datum : | 2023-11-29
Motorbezeichnung : | 0 |  |  | Saugstutzen Ø : | 45 | mm
Leistungsaufnahme P1 : | 0.75 | kW (P1) |  | Druckstutzen Ø : | 33 | mm
Nennstrom : | 3.5 | A |  | cos φ : | 0.99
Laufradtyp : | V |  |  | Drehzahl : | 2850 | min¹
Laufraddurchgang : | 100 | mm |  | Flügelhöhe : | 16 | mm
ɳ - Motor : | 50 | % |  | Laufraddurchgang : | 20 | mm
Nennspannung : | 230 | V |  | Frequenz : | 50 | Hz
Artikel Nr. : |  |  |  | Rohrleitung Ø : | 0 | mm
| H | Htotal | Q | Q | P1 | P2 | I | cos φ | ɳ Pumpe | ɳ gesamt | V eff1 | V eff2
| [m] | [m] | [m³/h] | [l/s] | [kW] | [kW] | [A] |  | [%] | [%] | [mm/s] | [mm/s]
1 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | 10 | 1.4 | 0.4 | 0.42 | 0.21 | 2.3 | 0 | 18.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | 9 | 3.1 | 0.9 | 0.47 | 0.24 | 2.4 | 0 | 29.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 8 | 4.3 | 1.2 | 0.52 | 0.26 | 2.6 | 0 | 34.8 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7 | 7 | 5.5 | 1.5 | 0.55 | 0.28 | 2.7 | 0 | 36.6 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6 | 6.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 5 | 7.6 | 2.1 | 0.63 | 0.32 | 3 | 0 | 32.8 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4 | 4 | 8.5 | 2.4 | 0.67 | 0.34 | 3.1 | 0 | 27.6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 3 | 9.3 | 2.6 | 0.69 | 0.35 | 3.1 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2 | 2 | 10.1 | 2.8 | 0.71 | 0.36 | 3.4 | 0 | 15.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 10.8 | 3 | 0.74 | 0.37 | 3.5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.5 | 0.5 | 11 | 3.1 | 0.74 | 0.37 | 3.5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Testnorm : | ISO 9906 Sect.4.4.2
Q± | 10 | % | H± | 8 | % | ɳ - | 16.6 | %
1.Betriebspunkt : | 0 | m³/h | 0 | m | 0 | %
2.Betriebspunkt : | 0 | m³/h | 0 | m | 0 | %
3.Betriebspunkt : | 0 | m³/h | 0 | m | 0 | %
Einsatzgrenze : | Qmin : | m³/h
| Qmax : | 11,0 m³/h
Kunde : | BIRAL Standardkennlinie
Betr.Auftr.Nr. : | 0 |  | Pumpen Nr. : | 0
Abnahme durch :
Unterschrift :